高压软起动控制柜技术要求

设备名称：高压软起动控制柜

设备型号：MMS1000-1600-6

数    量：3台

技术要求：

1、应遵循的主要现行标准规范和标准  （以最新版本为准)

GB1207-1997         电压互感器

GB1208-1997         电流互感器

GB/T2423.4-1993     电工电子产品基本环境试验规程试验Db：交变湿热试方法。（eqv  IEC 60068-2-30：1980）

GB3906-2006         3~37.2KV交流金属封闭开关设备

GB/T 2900.19-1994   电工名词术语  高电压试验技术和绝缘配合

GB/T 2900.20-1994   电工术语  高压开关设备

DL/T593-2006        高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求

GB 311.1-1997       高压输变电设备的绝缘配合

GB/T 3797-2005      电气控制设备

GB/T 14048.1-2001   交流高压接触器和基于接触器的电动机起动器

JB/T 10251-2001     交流电动机电力电子软起动装置

GB/T 13422-1992     半导体电力变流器电气试验方法

JB/T 7601.2-2008    电线电缆专用设备 基本技术要求电缆设备基本技术要求

GB50062-1992        电力装置的继电保护和自动装置设计规范

GB 4208-2008        外壳防护等级

- 2、配套设备名称：潜水泵，电机功率:1300kW,额定电压：6000V。

- 3、高压软起控制柜参数

- 额定功率：1600kW   额定电压：6000V

- 型式：交流金属式   额定频率：50Hz

- 4、环境条件：

- 环境温度：-15℃-＋40℃

- 海拔高度：≤1000m

- 相对湿度：≤95%（无凝露）

- 5、各种保护功能齐全：

- 1）过载保护；     2）过压、欠压保护；  3）缺相保护；

- 4）相序保护；     5）晶闸管过温保护；  6）起动过频保护；

- 7）起动超时保护；  8）可控硅失效保护；  9）过电流保护；

- 10）数据保护；    11）速断保护；       12）光纤通讯中断。

- 6、数据传输：采用先进的光纤数据复用传输技术，实现高压晶闸管的触发、检测、反馈及低压控制回路之间的隔离传输。

- 7、数据处理：采用双64位DSP芯片对数据及通信进行管理，使设备控制实时高效，显示直观，可靠性高，稳定性好；采用信号多级处理、隔离技术，使系统具有很强的抗干扰能力。

- 8、通讯功能：

- 1）具有多种通讯功能，RS485接口，用于CAN总线，RJ45接口 Modbus_TCP/IP通讯，通过此项功能可以直接与上位PC机通讯来实现遥控等功能，实现集成控制。

- 2）具有以太网与外网连接的功能，实现4G、5G物联的远方控制模式。

- 9、记忆功能：连续10天内故障记录及历史曲线。

- 10、防护等级：IP4X。

- 11、技术性能参数

- 1）初始电压：10%～100％连续可调；

- 2）限流倍数：100%～800%连续可调；

- 3）起动、停止时间：1～60秒连续可调；

- 4）键盘、端子、通讯控制；

- 5）软起、直起、软停、自由停止；

- 12、软起柜内元器件的安装应整齐美观，应考虑散热要求及与相邻原件之间的间隔距离，并应充分考虑电缆的引接方便。

- 用途：与潜水泵（1300kW）配套使用